## Slide 1: 电工作业安全技术

## Slide 2: 發電廠至用戶端供電系統
火力發電廠
輸電鐵塔
發電 →輸電 →配電 →用戶
配電11.4 KV
69 KV
目前世界各国室内用电所使用的电压大体有两种：
100V～130V。 100V、110～130V被归类低压如美国、日本、等以及船上的电压，为此它的设备都是按照这样的低电压设计的，注重的是安全；
220～240V则视为高压，其中包括了中国的220伏及英国的230伏和很多欧洲国家.注重的是效率。
Notes: 電力系統為發電廠至用戶端之間所連成的一個供電系統，其基本由發電、輸電及配電三個部份所構成，彼此之間相互關連。
發電：發電的方式很多，台灣主要以火力、核能及水力發電為主，發電部份包含有發電廠與昇壓變電所。
輸電：將發電廠所產生的電能，經由昇壓變電所輸送電力至一、二次變電所，輸電部份包含有一、二次輸電線路及一、二次變電所。
配電：由二次變電所經一次配電線路直接送至高壓用戶端，或由一次配電線路經配電變壓器降至低壓後，由二次配電線路送至各低壓用戶端，配電部份包含有一、二次配電線路，配電變壓器等。
目前台電系統包含有345KV、161KV、69KV等之輸電線路，而配電線路高壓供電以22.8KV、11.4KV為主，低壓供電以單相三線110/220V、三相三線220V及三相四線220/380V為主。

## Slide 3
电阻生热为Q=I^2R
高压，因为输出的功率是一定的，根据P=IU得，U越大，I越小，R一定，I越小生热越少，所以采用高压时，电流小，损耗小
电阻的计算公式为：R=ρL/S ρ为电阻率——常用单位Ω·m S为横截面积——常用单位㎡ R为电阻值——常用单位Ω L为导线的长度——常用单位m
材料电阻率(Ω m)
(1)银 1.65 × 10-8 (2)铜 1.75 × 10-8 (3)铝 2.83 × 10-8 (4)钨 5.48 × 10-8 (5)铁 9.78 × 10-8
Notes: 電力系統圖：從發電廠至用戶端。

## Slide 4: 基本知識
1. 直流電 簡稱DC
蓄電池 充電電池
乾電池
Notes: 壹、基本知識
在電學的領域中，電可分直流(direct current，簡稱DC)和交流(alternating current，簡稱AC)兩種，直流電(如蓄電池、乾電池)其電壓的極性及電流的方向與大小不會隨時間而變化。

## Slide 5
2. 交流電 簡稱AC
3Ø3W AC220V 1Ø3W AC110/220V
AC110V
AC220V
UPS
Notes: 交流電(如110V 60HZ)的電壓極性及電流方向、大小則循著一固定時間週期而交互變化，亦即交流電為一種大小永在變換，且其電流流動的方向亦定期交變。 UPS內多採用鉛酸密閉式電池，其功能為市電正常供應時，經由UPS轉換直流電能(DC)儲存，於市電中斷時，電池即刻將原先儲存的直流電能(DC)釋放，轉換成交流電(市電)，持續供給負載使用。

## Slide 6
洗衣機
微波爐
電扇
儀器
3. 小容量負載
1Ø2W AC110V
1Ø3W AC110/220V
榨汁機
Notes: 交流電可分單相交流電和三相交流電，一般小容量負載大都採用單相交流電，動力用大容量負載則多使用三相交流電，在實用上交流電的應用較直流電來得廣泛且經濟。

## Slide 7: 4. 大容量負載
箱型冷氣
烘烤箱
3Ø3W AC220V
3Ø4W AC220/380V
電動機
Notes: 標準的電力系統是三相電源，因為每一相均為正弦波且相位各差120度，而單相僅為三相中的某一相而已 。

## Slide 8: 电气设备
电路是由电源、负载加连接导线组成，那么我们工厂的电源就是电网，经高压线送到厂的高压开关，然后到变压器，转换为380V的低压电供单位的各用电设备，同时也有一部份高压直接经高压开关后送到高压电机。
单位内主要的负载就是带动设备运转的各种电机，而连接导线就是架于车间内各桥架上的电缆。同时控制电路通断的是各配电房内的开关柜。

## Slide 9
电气设备 (继)
电气设备中所包括的不仅仅是以上的部份，光低压电气设备种类就有：
刀开关、熔断器、主令开关（按钮、限位开关、转换开关等）、起动器、接触器、热继电器、自动开关（也叫空气断路器）等等。

## Slide 10: 電氣災害
電流通過人體，產生之熱能引起人體組織損傷，嚴重局部壞死 電流通過人體心臟，引起心室顫動造成死亡
電流對人體的影響
Notes: 貳、電氣災害
1、電流對人體的影響
電流流通人體視通過時間的長短，尤其易成為通路的兩手或手腳之間等，電流產生I2Rt的焦耳能量，視發熱程度大小，會引起對人體組織某種程度上的損傷，嚴重甚至局部壞死或全身傷害，且感電易因電流流通人體心臟而引起心室顫動造成死亡；腦部呼吸中樞因通過電流會造成呼吸停止，故電流對人體生命極具危險性。

## Slide 11
100-200微安 | 对人体无害反而能治病
1毫安左右 | 引起麻的感觉
不超过10毫安时 | 人尚可摆脱电源
超过30毫安时 | 感到剧痛，神经麻痹， 呼吸困难，有生命危险
达到100毫安时 | 只要很短时间使人心跳停止
人体对电流反应一览表
结论：
通过人体的电流越强，触电死亡的时间越短。

## Slide 12
当人体接触带电体时，人全就被当作一电路元件接入回路。
人体电阻也不是一个固定的数值。 一般认为干燥的皮肤在低电压下具有相当高的电阻，约10万欧。当电压在500－1000伏时，这一电阻便下降为1000欧。假定一个人用双手紧握带电体，双脚站在水坑里而形成导电回路，这时人体电阻基本上就是体内电阻约为500欧。
一般情况下，人体电阻可按1000－2000欧考虑一般在干燥环境中，人体电阻大约在2kΩ左右；皮肤出汗时，约为lkΩ左右；皮肤有伤口时，约为800Ω左右。

## Slide 13
例：经研究发现人体的电阻因人体组织不同而略有差异，一般人体的电阻约为1200欧左右，（人体的安全电流为30毫安以下）根据欧姆定律，则人体的安全电压为多少伏以下？
解：R=1200欧 I=30毫安=0.03安
根据欧姆定律:I=U/R
U=IR
1200欧
=0.03安
=36伏
所以，一般来说人体的安全电压为36伏以下

## Slide 14: 2 、一般情况下：36V以下的电压是安全的，但在潮湿的环境中，安全电压在24V，甚至12V以下
没问题
高压 35KV、10KV 低压 380V、220V、110V， 以及安全电压 36V、24V、12V

## Slide 15: 1.触电事故的种类P187
1.1人体直接与带电体接触
1.1.1中性点直接接地系统的单相触电

## Slide 16
P187任何电流的经过都需要完成回路，在 “系统中”，大部分是变压器或者发电机的负责端，此时电流通过3相线流出，通过中性线流回才是一个标准的单相回路，中性线接地的系统就是把中性线扩展到了“地”，所有与“地”相连的电位均可实现与三相线的单相回路，所以这时只要人一边连着地一边连着单相线产生的触电，特征就是经由“地”导通。

## Slide 17
此时通过人体的电流，决定于人体与带电体的接触电阻，人体电阻，鞋子的电阻，以及中性点接地电阻的大小。
1.1.2中性点不接地系统的单相触电

## Slide 18
导线和大地是导体，空气是绝缘体，三者可以形成电容。由于没有固定模式，是分布在导线各处，称分布电容。高频比较明显 。
人体相当于导体，而另外两项的电容电流经过人体流回电网，虽然电流很小，但也对人体有危险。
如果存在一相接地故障，相当于380的线电压，更加危险。如同两相触电。

## Slide 19
双线触电
危险！
有较大电流
1.1.3 两相触电 一般是在带电工作时，各相带电体距离较近时发生。

## Slide 20: 1.2触摸到绝缘损坏设备
它是防止人体触及绝缘物把带电体封闭起来。瓷、玻璃、云母、橡胶、木材、胶木、塑料、布、纸和矿物油等都是常用的绝缘材料。
应当注意：很多绝缘材料受潮后会丧失绝缘性能或在强电场作用下会遭到破坏，丧失绝缘性能。绝缘损坏而漏电时，就会有触电危险，触电情况与接触带电导体一样。

## Slide 21: 1.3与带电体距离小于安全距离
空气间隙的绝缘强度是一定的，当绝缘强度小于电场强度，空气击穿，人体会被电弧电流所伤。
电弧的形成是触头间中性质子(分子和原子)被游离的过程。在电场力的作用下电子向阳极作加速运动，途中不断地和中性质点相碰撞。碰撞游离连续进行的结果是触头间充满了电子和正离子，具有很大的电导；在外加电压下，介质被击穿而产生电弧，电路再次被导通。

## Slide 22: 1.3与带电体距离小于安全距离
对于交流电压
10KV及以下—— 0.70米
35KV ——1.00米
110KV ——1.50米
220KV ——3.00米
330KV ——4.00米
500KV ——5.00米
1000KV ——7.00米
直流电压的安全距离一般在交流的基础上加0.50米。
高压电弧触电
高压线

## Slide 23: 1.4跨步电压触电
当电源掉在地上或雷击时避雷针附近，电流就流入大地，电压的高低影响到区域的大小，两只脚站在一条线上就是等电位，当两只脚分开为一只前一只后的时候，两只脚的电位就发生了变化，电流就会从高电位流向低电位。 如果人或牲畜站在距离电线落地点8～10米以内。就可能发生触电事故，这种触电叫做跨步电压触电。人受到跨步电压时，电流虽然是沿着人的下身，从脚经腿、胯部又到脚与大地形成通路，没有经过人体的重要器官，好像比较安全。但是实际并非如此！经验证明，人倒地后电流在体内持续作用2秒钟，这种触电就会致命。 步伐越大电压差越大。

## Slide 24
U
高压跨步电压触电
急救办法是用单脚小心慢慢地跳出带电之处。
因为单脚人体没有电位差存在，就不会有电流流过身体而才不会触电。

## Slide 25: 2.1 触电事故的特点及分布规律
1. 触电事故季节性明显
一年之中，二、三季度是事故多发期，尤其在6～9月份最为集中约占全年触电事故的75%以上。
2. 低压设备触电事故多
由于低压设备远多于高压设备，而且，缺乏电气安全知识的人员多是与低压设备接触，低压触电事故远高于高压触电事故，因此，应当将低压方面作为防止触电事故的重点。
3. 携带式设备和移动式设备触电事故多
这主要是因为这些设备经常移动，工作条件较差，容易发生故障。另外在使用时需用手紧握进行操作。
4. 电气连接部位触电事故多
在电气连接部位机械牢固性较差，电气可靠性也较低，是电气系统的薄弱环节，较易出现故障。

## Slide 26
5. 农村触电事故多
这主要是因为农村用电条件较差，设备简陋，技术水平低，管理不严，电气安全知识缺乏等。
6. 冶金、矿业、建筑、机械行业触电事故多
这些行业存在工作现场环境复杂，潮湿、高温，移动式设备和携带式设备多，现场金属设备多等不利因素，使触电事故相对较多。
7. 青年、中年人以及非电工人员触电事故多
这些人员是设备操作人员的主体，他们直接接触电气设备，部分人还缺乏电气安全的知识。
8. 误操作事故多
人为失误造成的触电事故约占整个触电事故的70%以上。触电事故的分布规律并不是一成不变的，在一定的条件下，也会发生变化。例如，对电气操作人员来说，高压触电事故反而比低压触电事故多。上述规律对于电气安全检查、电气安全工作计划、实施电气安全措施以及电气设备的设计、安装和管理等工作提供了重要的依据。

## Slide 27: 2.2人体触电时的危险性与相关因素 P189
人体触电时的危险性与以下各因素有关： （1）人体触电时，致命的因素是通过人体的电流，而不是电压，但是当电阻不变时，电压越高，通过导体的电流就越大。因此，人体触及到带电体的电压越高，危险性越大。
（2）人体通过电流的时间越长，人体电阻就越降低，流守的电流就越大，后果就越严重。另一方面，人的心脏每收缩、扩张一次，中间约有0.1秒间歇，这0.1秒对电流最敏感。如果电流在这一瞬间通过心脏，即使电流很小，（零点几毫安）也会引起心脏震颤；
（3）电流通过人体的途径也与电击伤程度有直接关系。电流通过人体头部，会使人立即昏迷，电流如果通过脊髓会使人半截肢体瘫痪，电流通过心脏，呼吸系统和中枢神经，会引起神经失常或引起心脏停止跳动，中断全身血液循环，造成死亡。因此，从手到脚的电流途径最为危险。其次，是手到手的电流途径，再次是脚到脚的电流途径。

## Slide 28
（4）电流频率对电击伤害程度有很大影响。50H Z 的工频交流电，对设计电气设备比较合理，但是这种频率的电流对人体触电伤害程度也最严重。25-300HZ的交流对人体伤害最大。
（5）电伤。这是电流的热效应、化学效应、机械效应等对人体所造成的伤害。它表现为局部伤害。电伤包括电烧伤、电烙印、皮肤金属化、机械损伤、电光眼等多种伤害。 （6）人的健康状况，人体的皮肤的干湿等情况对电击伤害程度也有一定影响。凡患有心脏病，神经系统疾病或结核病的病人电击伤害程度比健康人严重。此外，皮肤干燥的电阻大，通过的电流小，皮肤潮湿电阻小，通过的电流就大，危害也大。

## Slide 29: 电器灾害之原因
直接触电或间接触电（碰触带电体）

## Slide 33
保护装置及灾害的预防
安全管理措施
明確劃定標示電氣危險場所，禁止未經許可之人員進入
電氣機具帶電部分有接觸机会，應設围栏或絕緣被覆

## Slide 34
组织措施
工作票制度
工作许可制度
工作临护制度
工作间断、转移和终结及恢复送电制度。
技术措施
停电
验电
装设临时接地线
装设遮拦
悬挂标示牌
保护装置及灾害的预防P197

## Slide 35: 标示牌式样
禁止合闸
有人工作!
禁 止 合 闸
线路有人工作!
在此工作!
止 步,
高压危险!
在此上下!
禁止攀登,
高压危险!
200x100或80x50
250x250
200x100或80x50
250x250
250x200
250x200

## Slide 36
用电安全
任何时候不经允许不准触及现场动力
柜及操作台内的铜排与电线。
2. 注意冲洗设备时不要冲到电机、
电柜等电气设备上。
3. 无工作关系不准进入电气配电房、
高压室及变压器室。
4. 不准开启挂有全安标示牌、
停电牌的设备
5. 按规范执行停送电步骤,认真填写好维修停电申请单
6. 进入烘缸、浆池等密闭容器内检修必须使用36V以下的安全电压，移动的电气必须要有保护接地及安装漏电开关。
7. 发生电气火灾时应使用的灭火机有1211、干粉和二氧化碳灭火机，不能用泡沫灭火机。

## Slide 37
用电安全
8.加强绝缘效果：电气设备采用
二重绝缘，或穿戴绝缘用防护具
9.电气设备装置的非带电金属外
壳应施行设备接地
10.采用低电压(安全电压)方式供电
11.对於较潮湿及容易感电之处应
加装漏电断路器
12.电气室或开关箱前不得堆放物品
13.不用之电线或设备应移除
14.电气设备或线路之绝缘有破损或劣化时应加以更换或维修
15.电气线路或设备上不应悬挂衣物
16.电气箱或开关箱之电气设备或线路应有连接标示图，开关及断路器应有用途标示

## Slide 38
用电安全
17.不明線路視為活線
18.電氣作業應以停電作業為主
19.停電作業時，應依情形實施必要之
上鎖、標示或監視及檢電
20.不得以濕手或濕操作棒操作開關
21.熟悉電氣設備操作方法及順序
22.絕緣用防護具、防護裝備、活線作業用器具、裝置之定期檢驗及作業前檢點
23.非合格之電氣技術人員不得任意裝設及維修電氣器材

## Slide 39: 保护接地P216
就是将电气设备的金属外壳与接地体连接，以防止因电气设备绝缘损坏而使外壳带电时，操作人员接触设备外壳而触电。 在中性点不接地的低压系统中，在正常情况下各种电力装置的不带电的金属外露部分，除有规定外都应接地。

## Slide 40
保护接地就是将正常情况下不带电，而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分（即与带电部分相绝缘的金属结构部分）用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地（三相三线制）的供电系统中，用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。如果家用电器未采用接地保护，当某一部分的绝缘损坏或某一相线碰及外壳时，家用电器的外壳将带电，人体万一触及到该绝缘损坏的电器设备外壳（构架）时，就会有触电的危险。相反，若将电器设备做了接地保护，单相接地短路电流就会沿接地装置和人体这两条并联支路分别流过。一般地说，人体的电阻大于1000欧，接地体的电阻按规定不能大于4欧，所以流经人体的电流就很小，而流经接地装置的电流很大。这样就减小了电器设备漏电后人体触电的危险。

## Slide 41: 保护接零
为了防止电气设备因绝缘损坏而使人身遭受触电危险，将电气设备的金属外壳与供电变压器的中性点相连接者称为接零保护。在中性点直接接地的低压电力网中，电力装置应采用低压接零保护。

## Slide 42: 保护接地和保护接零是维护人身安全的两种技术措施，其不同处是：
其一，保护原理不同。低压系统保护接地的基本原理是限制漏电设备对地电压，使其不超过某一安全范围，接地电阻分流减少危险。保护接零的主要作用是借接零线路使设备形成单相短路，促使线路上保护装置迅速动作。
其二，适用范围不同。保护接地适用于一般的低高压不接地电网。保护接零一般用于接地电网，如家中的大功率用电器。
其三，线路结构不同。保护接地系统除相线外，只有保护地线（三相三线制）。保护接零系统除相线外，必须有零线（三相四线制） 。

## Slide 43: 重复接地
在三相四线制电网中，除变压器中性点接地外，在零线上不同地点的数点与地作良好的金属性接地。

## Slide 44: 在中性点直接接地的低压配电系统中，为了确保线路运行安全可靠，防止零线断线所造成的危害，系统中除了系统（工作）接地外，还必须在引出零线的其他地点进行必要的重复接地。
需要进行重复接地的地点有
（1）室外架空线路宜实行集中重复接地；架空线路的终端、分支线长度超过200米的分支处以及沿海线每1公里处，零线应重复接地。（2）高压线路与低压线路同杆架设时，同杆段的两端低压零线也应重复接地。（3）电缆或架空线路……

## Slide 45: 关于接地概念
1、防雷接地：
为把雷电迅速引入大地，以防止雷害为目的的接地。防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时，接地电阻应符合其最小值要求。
2、交流工作接地
将电力系统中的某一点，直接或经特殊设备与大地作金属连接。工作接地主要指的是变压器中性点或中性线（N线）接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子，等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意，该接线端子不能外露；不能与其它接地系统，如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接；也不能与PE线连接。
3、安全保护接地
安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件，有PE线连接起来，但严禁将PE线与N线连接。

## Slide 46
4、直流接地
为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高，除了需要一个稳定的供电电源外，还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线，一端直接与基准电位连接，另一端供电子设备直流接地。
5、屏蔽接地与防静电接地
为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。为了防止外来的电磁场干扰，将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地，称为屏蔽接地。
6、功率接地系统
电子设备中，为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入，影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器，滤波器的接地称功率接地

## Slide 47: 二、接地电阻要求
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧；
2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧；
3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧；
4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧；
5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。

## Slide 48
1、避免一插座同時使用多個用電器具
圖片來源：http://www.klfd.gov.tw
5. 注意事項
Notes: 5、注意事項
電氣設備內部塵埃厚積或因蟲鼠咬傷破壞導體絕緣，容易發生漏電或短路，發生火花引起燃燒或爆炸。電氣負荷過重造成電線走火或電氣設備周圍放置易燃物，尤其會發熱之電熱設備。插頭及插座，不可有破裂、焦黑或鬆動等現象，避免同一時間使用多個用電器具，易超過線路負荷發生危險，引起火災。

## Slide 49: 過負荷使用情形
電子鍋、電熱水瓶、電熨斗三種電器同時插在一條延長線上使用，所需電流為19A。
超過延長線負荷(12A)，並超過插座容許電流(15A)
圖片來源：http://www.klfd.gov.tw
Notes: 過負荷使用情形
電子鍋、電熱水瓶、電熨斗三種電器同時插在一條延長線上使用，所需電流為19A。
超過延長線負荷(12A)，並超過插座容許電流(15A)

## Slide 50
2、電熱器發熱體周圍勿放置易燃物
圖片來源：http://www.klfd.gov.tw
Notes: 電熱器發熱體周圍勿放置易燃物。

## Slide 51
3、插頭插座不可破裂焦黑或鬆動
4、潮濕雙手勿碰觸開關
插頭、插座焦黑可能是過電流所造成
插頭及插座鬆動易造成接觸不良而發熱
圖片來源：http://www.klfd.gov.tw
Notes: 插頭插座不可破裂焦黑或鬆動。
潮濕雙手勿碰觸開關。

## Slide 52
5、電氣設備或線路故障，應由專業人員修理
6、長時間不使用之電器，應將電源切離
Notes: 電氣設備或線路故障，應由專業人員修理。
長時間不使用之電器，應將電源切離。

## Slide 53
7、清楚知道電源電壓、額定電流及插座規格
AC220V
附接地極插座
看好万用表的功能和档位
Notes: 人員應了解電源電壓(單相110V及 220V和三相 220V及38OV)及電源容量、插座規格等，電氣設備使用前，應清楚知道設備使用電壓及消耗電力，以避免誤用。

## Slide 54: 8、拔下插頭時，應確實手握住插頭再拉出，以避免傷及導線
1P NFB
圖片來源：http://www.klfd.gov.tw
Notes: 拔下插頭時，應確實手握住插頭再拉出，以避免傷及導線

## Slide 55
9、電氣火災之處理，應使用乾粉或二氧化碳滅火器滅火
乾粉滅火器
二氧化碳滅火器
A類火災 木材、紙張等易燃物質 B類火災 溶劑油料類等物質 C類火災 通電中設備(尚未切斷電源)
Notes: 設置乾粉或二氧化碳滅火器，以利火災時即時滅火。
發生電氣火災，應先關閉電源開關後滅火，若無法斷電則使用不導電滅火器材滅火。

## Slide 56
热点问题：带电操作
带电操作是20世纪60年代国内外兴起的一种操作方法，它是在电器设备或线路带电运行的情况下进行的检修或试验工作。
试问：设备应怎样做？

## Slide 57
一般情况下，电气低修和检修工作场应在停电的情况下进行，但在某种特殊情况下，也允许带电作业，但应注意：
① 工作时应由两人进行，一人操作，一个监护；
② 使用的工具必须带绝缘手柄，严禁使没有绝缘柄的锁刀、金属尺各带金属柄的毛刷、毛才单等工具。
③ 工作时应戴绝缘手套，穿长袖衣服穿绝缘鞋，戴安全帽，并站在干燥的绝缘物上。
④ 工作中要保持高度的注意力，手与带电设备的安全距离应保持在100mm以上，人体与带电设备应保持正确的安全距离。
⑤ 在带电的低压配电装置上工作时，应采取防止相间短路和单相接地短路的隔离措施。

## Slide 58: 电器灾害之原因
作业失误疏忽
停電作業中誤送電
停電及檢電作業不確實
末穿戴防護具或使用活線作業用器具而進行活線作業
不正確的啟動電氣開關設備，如濕手操作開關或隔離開關及斷路器之操作順序錯誤
線路誤接

## Slide 59
电气保养
电气保养工作主要由电气组人员进行，但我们生产上在平时检查时也应注意设备上的各电机运行是否正常，发现电机有异常声音如嗡嗡声、震动大等应及时联系电工进行处理。开机时注意电机的电流是否正常，多次启动电机二次间的间隔不应小于半分钟，不允许同时启动大功率的电机，多台电机启动时在条件允许下应先启动大功率电机，然后再启动小功率电机。对于高压电机运行前必须确认冷却水阀已打开，同时应注意高压电机水箱是否有漏水现象。对于直流电机（复卷机）注意电机碳刷与滑环的跳火情况。

## Slide 60: 谢谢大家！